# 采购需求：

根据现有井道，方便菜品传送，减少人力成本和时间，现需采购垂直杂物电梯一台（包安装）。

（一）主要技术参数、规格

| 梯形 | 载重量（kg） | 井道内宽（mm） | 井道内深（mm） | 底坑深度（mm） | 冲顶高度（mm） | 机房层度（mm） | 停靠楼层 | 行程距离（m） | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直杂物电梯 | 320 | 2000 | 1800 | 1300 | 4500（净高4300） | 无机房 | 1F~2F | 9.5 | 单控 |  |

（二）基本要求：

A、垂直杂物电梯

1、技术要求：见技术参数表。

2、数量：详见清单

3、曳引驱动系统：

A、永磁同步曳引机

B、传动方式：无齿传动

4、额定载重量(kg) ：见技术参数表

5、层站及总行程：见技术参数表

6、额定速度(m/s)：见技术参数表

7、驱动方式：

7.1矢量控制的VVVF交流变频变压调速系统

7.2有高次谐波补偿器

8、控制方式： 智能模块化控制系统

9、供电电源 ：①交流三相 380伏±7%  . 50赫兹

②单相 220伏±7%  . 50赫兹

10、平层精度（mm）：  +/-5mm

运行震动：水平≤15gal（o-p），垂直≤25gal（o-p）

噪音：轿厢内≤55dB(A)，机房内≤65dB(A

11、井道尺寸 (mm)：见技术参数表

12、底坑深度（mm）：见技术参数表

13、开门方式：见技术参数表

14、开门净尺寸(mm)：见技术参数表

（三）电梯功能要求

1、提供生产厂家的标配功能；

2、需满足下列功能

| 基本功能设置 | 全集选控制运行功能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 超载保护功能 |  |
|  | 超载报警功能 |  |
|  | 超速电气保护功能 |  |
|  | 超速机械保护功能 |  |
|  | 开关门时间延长功能 |  |
|  | 开门异常自动选层功能 |  |
|  | 电动机保护功能 |  |
|  | 警铃报警功能 |  |
|  | 位置异常自动校正功能 |  |
|  | 停电应急照明功能（满足消防要求） |  |
|  | 轿顶检修操作功能 |  |
|  | 机房内检修操作功能 |  |
|  | 运行次数显示功能 |  |
|  | 反向内指令自动取消功能 |  |
|  | 开门时间自动调整功能 |  |
|  | 开门时间自动控制功能 |  |
|  | 轿内照明自动控制功能 |  |
|  | 轿内通风自动控制功能 |  |
|  | 故障自动检测功能 |  |
|  | 故障自动存储功能 |  |
|  | 待机定期自检功能 |  |
|  | 具备消防迫降功能(1F) |  |
|  | 预留BA接口 |  |
|  | 防坠落功能，要求内置抱闸 |  |
|  | 非门区防扒门装置 |  |
|  | 控制柜检修操作功能 |  |
|  | 起动线性补偿功能 |  |
|  | 上行超速保护装置 |  |
|  | 故障自诊断 |  |
| 其它功能要求 | 独立运行 |  |
|  | 满载直驶运行功能 |  |
|  | 电梯轿厢内配置灭菌灯 |  |
| 轿厢噪音要求 | 运行中噪音≤55dB（A） |  |
| 开关门噪音要求 | 开关门时的噪音≤65dB（A） |  |
| 整机可靠性 | 起制动运行60000次中失效（故障）次数＜5次。 |  |

说明：

1、在以上“功能要求”基础上，投标人认为还需要增加的先进功能或可提升的性能，请在投标文件中作详细说明，并计入投标总价

2、除满足上表中的功能外还需满足：

a、其余未提及的功能投标单位依据国家及行业标准进行配置。

b、货物电梯功能按厂家标准功能配置。

（四）电梯产品标准和规范要求：投标单位产品应达到下列涉及招标项目内容的标准和规范最新版本的要求，并确保能通过相关部门的验收。

- 《电梯技术条件》GB/T10058

- 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899

- 《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194

- 《杂物电梯标准》JG135-2000

- 《电梯制造与安装安全规范》GB7588

- 《电梯试验方法》GB/T10059

- 《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB7025

- 《电梯安装验收规范》GB10060

- 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

- 《电梯用钢丝》GB8903

- 《电梯曳引机》GB/T24478

- 《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974

- 《电梯层门耐火实验方法》GA109

- 《电梯操作装置、信号和附件》JG/T5009

- 江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

- 投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

- 以国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

（五）项目安装调试等的服务要求：

一、关于安装及调试，供应商投标时需提供：

1、能保证电梯正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；电梯的各项尺寸、设备重量等。

2、电梯运行免费质保期后所需的易损件和备件的详细清单和报价。

3、电梯运行免费质保期后每台电梯半包及全包维护保养价格和内容。

4、维修专用工具的详细清单。

5、安装调试：电梯生产厂家授权安装单位负责电梯安装调试，投标文件中提供电梯生产厂家授权书。同时须提交省级技监行政部门安全认可证副本或复印件；安装施工资质证书；投标人需针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人负责现场管理以保证该项目的实施。现场项目经理必须具备相应的资格证书和简历；安装调试本设备人员正式培训合格证及安装工作计划。

6、负责对采购方的设备维修管理人员免费进行现场培训，并在投标文件中提供详细的授课安排，授课师资配备，时间、地点及学员数量由招标人确定。

7、安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供方应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得采购方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供方自负。

8、投标人需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；无条件服从招标人现场管理，主动积极，良好的与其他相关单位进行配合施工安装；

9、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

10、投标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

11、投标人安装调试人员对邻近设施、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

12、无论安装调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理垃圾；

二、投标人须提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件及报修的响应时间。

三、免费质保期（质量保修期和保养期）自通过技术质量监督部门验收合格之日起不得低于两年，在质保期内该产品出现质量问题（人为除外），供方负责无条件更换；如3个月出现3次以上同一类问题，甲方有权要求乙方无条件更换部件。提供立即响应，30分钟以内到达现场，6小时以内完成甲方提出的维修要求；应急服务要求30分钟到现场，一般故障1小时以完成。如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。乙方需对甲方技术人员提供现场培训。

四、技术与服务要求：

1、设备到货后应免费派员安装、调试。

2、投标人需在苏州地区设有固定的售后服务及维修服务点，并配备充足的技术力量以保证该项目的实施。

3、投标人应提供必备的技术资料：

A、提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书），其中产品合格证书允许中标单位在电梯运至交货现场时提供；

B、提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；

C、提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料；

D、提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

E、涉及进口件时，提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明、装箱清单及商检证明。

五、其他优惠条件，请予以书面说明。